## 台帐
附表1 麻阳苗族自治县小水电清理整改问题核查工作台帐表
序号 | 电站名称 | 所在县（市、区） | 装机容量（kW） | 建设时间 |  | 运行状态 | 电站水库库容（万m3） | 调节性能 | 开发方式 | 综合利用功能 | 是否涉生态敏感区 | 是否履行有关审批（核准）手续 |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估意见 |  |  | 备注
|  |  |  | 开工时间 | 投产时间 | [6 empty] | 立项审批（核准） | 环境影响评价 | 水资源论证（取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在功能区 | 与保护区（地）设立的时间关系 | 环境影响程度 | 主要存在问题 | 整改类型 | 主要整改措施
1 | 铜信溪 | 麻阳苗族自治县 | 30000 | 2003.4 | 2007.1 | 运行 | 5930 | 周 | 坝后 | 发电、防洪、灌溉、航运 | 否 | 湘记基础[2003]903号 | 怀环函[2003]73号 | 湘水函[2018]330号 | 湘国土资函[2003]416号 | 湘林地审字[2005]913号 | / | / | / | 较小 | 大坝安全监测系统部分损坏停用，观测数据不足。无生态泄放设施，未布置鱼道，未进行鱼类人工增殖放流。渔业资源受到减水影响。无生态流量监测设施。 | 整改 | 完善大坝安全监测系统，加强电站运行监测管理。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。应选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。
2 | 马颈坳 | 麻阳苗族自治县 | 9750 | 1974.12 | 1977.11 | 运行 | 2875 | 日 | 引水 | 发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 麻水政[2018]5号 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 日常监测仅靠工作人员巡视检查和记录，不利于大坝安全监控。不能满足生态流量监测要求；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。补充防洪安全评价。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。
3 | 锦和 | 麻阳苗族自治县 | 16000 | 1985.3 | 1987.5 | 运行 | 266 | 无 | 引水 | 发电、灌溉、供水、养殖、航运 | 否 | 麻发改[2005]24号 | 无要求 | 怀水政[2018]34号 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 较小 | 大坝安全监测系统部分损坏停用，观测数据不足，应及时补充对大坝监测管理。部分闸门锈蚀变形。不能满足生态流量监测要求；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 进一步查明电站枢纽各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善，完善大坝安全监测系统，加强电站运行监测管理。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。
4 | 江口 | 麻阳苗族自治县 | 9600 | 2005.12 | 2010.1 | 运行 | 1465 | 无 | 坝式 | 发电、灌溉、航运 | 否 | 怀计能[2004]8号 | 湘环评[2007]82号 | 怀水政字[2004]15号 | [2008]政土报字49号 | 湘林地许准[2006]135号 | / | / | / | 一般 | 水工建筑物缺少检查观察和养护。未设置防漏油设施和油水分离器等设备。渔业资源受到减水影响。无生态流量监测设施。 | 整改 | 补充防洪安全评价。进一步查明电站枢纽各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求。实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备。
5 | 锦江 | 麻阳苗族自治县 | 13500 | 2006 | 2008.4 | 运行 | 4795 | 无 | 坝式 | 发电、防洪、灌溉、航运 | 是 | 怀发改能[2005]20号 | 怀环函[2005]152号 | 怀水政字[2006]6号 | [2009]政国字356号 | 湘林地许准[2006]0483号 | 麻阳锦江国家湿地公园（试点） | 保育区 | 前 | 一般 | 大坝经过多年运行存在局部质量问题，无大坝安全监测系统。未布置鱼道，未进行鱼类人工增殖放流，渔业资源受到减水影响。无生态流量监测设施。 | 整改 | 进一步明确大坝基本信息，查明大坝存在的局部问题，针对问题进行整修。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。补充防洪安全评价。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。应选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。
6 | 高村乡 | 麻阳苗族自治县 | 600 | 1976 | 1978.12 | 运行 | 400 | 无 | 坝后 | 发电 | 是 | 无要求 | 无要求 | 麻水政[2019]3号 | 无要求 | 无要求 | 麻阳锦江国家湿地公园（试点） | 保育区 | 前 | 一般 | 水工建筑物缺少检查观察和养护。无渗流监测设施和位移监测设施。未明确生态流量值，不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 建议设置渗流观测设施和位移监测设施，增设自动化水位监测设施。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。应选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。
7 | 马库 | 麻阳苗族自治县 | 650 | 1975.9 | 1977.1 | 运行 | 7.5 | 无 | 引水 | 发电、灌溉 | 否 | 无要求 | 无要求 | 麻水政[2019]7号 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 无大坝安全监测数据。坝体下游对河床掏刷较严重。资金充裕情况下对消力池进行修建。溢流坝段砌石表面存在风化，建议进行砼护面处理，防止石料风化加剧。 | 整改 | 加强大坝安全巡视并做好记录。组织枢纽、拦河坝、电站等的维修，确保工程安全。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。补充防洪安全评价。开展大坝周围绿化，筹办多种经营，以增加经济效益。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。核定生态流量值，选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。
8 | 岩门 | 麻阳苗族自治县 | 600 | 1974 | 1975 | 运行 | 375 | 无 | 引水 | 发电 | 是 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 | 麻阳锦江国家湿地公园（试点） | 保育区 | 前 | 一般 | 不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备；防洪安全未评价；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制 | 整改 | 增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；补充防洪安全评价；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。
9 | 双合口 | 麻阳苗族自治县 | 575 | 1971 | 1971.12 | 运行 | 236 | 无 | 引水 | 发电、灌溉、养殖 | 否 | 无要求 | 无要求 | 麻水政[2019]16号 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 未设置安全监测系统，对大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。电站安全管理制度欠完善。放水卧管已多处损坏，主要为盖板变形破裂，止水橡皮脱落，牵引钢丝绳断裂。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。 | 整改 | 进一步明确大坝基本信息。进一步查明电站枢纽各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善。维修后按照有关规定进一步对大坝、厂房、枢纽安全进行鉴定和评价。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。
10 | 杨柳坡 | 麻阳苗族自治县 | 160 | 1971 | 1971.12 | 停产/正在扩容 | 236 | 无 | 坝后 | 发电、灌溉 | 否 | 无要求 | 无要求 | 麻水政[2019]16号 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 未设置安全监测系统，对大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。电站安全管理制度欠完善。放水卧管无法进行流量调节，导致双河口水电站一直处于弃水或不能满发的状态，水资源浪费严重。放水卧管已多处损坏，主要为盖板变形破裂，止水橡皮脱落，牵引钢丝绳断裂。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。 | 整改 | 进一步明确大坝基本信息。进一步查明电站枢纽各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善。维修后按照有关规定进一步对大坝、厂房、枢纽安全进行鉴定和评价。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水，开展流域水生态管理与监测等措施。
11 | 高洞山 | 麻阳苗族自治县 | 200 | 2005.3 | 2006.1 | 运行 | 32 | 年 | 引水 | 发电 | 否 | 麻水发[2004]6号 | 麻环审[2016]20号 | 麻水政[2019]5号 | 未办理 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 电站运行管理制度欠完善，维修养护欠管理，设施摆放较为混乱，需清理。生产区与生活区在一起。缺少部分手续。无生态流量监测设施。未设置防漏油设施和油水分离器等设备。未进行鱼类人工增殖放流，渔业资源受到减水影响。 | 整改 | 生产、生活区需隔离。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。切实落实科学安全管理制度。补充相关行政审批文件。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；补充相关行政审批文件；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水，实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。
12 | 龙洞潭 | 麻阳苗族自治县 | 2010 | 2005.1 | 2008.11 | 运行 | 358 | 无 | 引水 | 发电、养殖、灌溉 | 是 | 麻发改综[2005]20号 | 未办理 | 怀水政字[2005]162号 | [2007]政土报字36号 | 湘林地许准[2006]37号 | 麻阳锦江国家湿地公园（试点） | 恢复重建区 | 前 | 一般 | 缺少安全警示标志，无安全监测系统。未设置安全监测系统，对大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。电站安全管理制度欠完善。无防漏油设施和油水分离器等设备。渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 进一步查明电站枢纽各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善。维修后按照有关规定进一步对大坝、厂房、枢纽安全进行鉴定和评价。增设防漏油设施、油水分离器等设备。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展湿地保护与修复和流域水生态管理与监测等措施。
13 | 程禾溪 | 麻阳苗族自治县 | 1260 | 2004 | 2006 | 运行 | 568 | 日 | 引水 | 发电、灌溉、养殖 | 是 | 麻计综[2003]13号 | 麻环登[2005613]建设项目环境影响登记 | 麻水政[2019]2号 | 麻国用[2010]1335号 | 无要求 | 生态红线内 | / | 前 | 一般 | 不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备；部分手续未办理；防洪安全未评价；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制 | 整改 | 增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；补充相关行政审批文件；补充防洪安全评价；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。
14 | 岩洞寨 | 麻阳苗族自治县 | 400 | 2005.7 | 2006.12 | 运行 | 3 | 无 | 引水 | 发电 | 否 | 麻发改 [2005]24号 | 未办理 | 麻水政[2019]8号 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 未设置安全监测系统，对大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。未对大坝进行安全鉴定，建议尽快开展大坝安全鉴定工作。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。 | 整改 | 增完善大坝安全监测系统，加强电站运行监测管理。按照有关规定开展大坝安全鉴定工作。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备。
15 | 花园 | 麻阳苗族自治县 | 1500 | 1966 | 1968 | 运行 | 8.5 | 无 | 坝式 | 发电、灌溉 | 是 | 无要求 | 无要求 | 麻水政[2019]13号 | 无要求 | 无要求 | 麻阳锦江国家湿地公园（试点） | 保育区 | 前 | 一般 | 溢流坝段下游由于长期冲刷形成冲坑。大坝经过多年运行存在局部质量问题。未明确生态流量值，不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 组织枢纽、拦河坝、电站等的维修，确保工程安全。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。补充防洪安全评价。开展大坝周围绿化，筹办多种经营，以增加经济效益。开展湿地保护与修复和流域水生态管理与监测等措施。核定生态流量值，选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流和洄游通道恢复。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备。
16 | 阴山岔 | 麻阳苗族自治县 | 400 | 1972 | 1976.6 | 运行 | 18 | 月 | 引水 | 发电 | 是 | 麻水发 [2007]8号 | 无要求 | 麻水政[2019]10号 | 无要求 | 无要求 | 生态红线内 | / | 前 | 一般 | 大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。 | 整改 | 完善大坝安全监测系统，加强电站运行监测管理。进一步明确大坝基本信息。设施应摆放整齐。在运行期间还需完善有关水文预报系统，提高库运行与调度性能，最大可能地对可利用水资源进行利用，增加经济效益。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水，增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备。
17 | 黑龙山 | 麻阳苗族自治县 | 400 | 2006.2 | 2008 | 运行 | 30 | 无 | 引水 | 发电 | 是 | 麻发改综[2006]4号 | 无要求 | 麻水政[2019]11号 | 无要求 | 无要求 | 生态红线内 | / | 前 | 一般 | 根据目测在运行期坝体外观，挡水坡上下游陂面有明显的凹凸面和破损面，外部形体没有发生变化，发现挡水坝基础有渗漏等情况。缺少安全警示标志，无安全监测系统。缺少部分行政审批文件。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 建议设置渗流观测设施和位移监测设施，增设自动化水位监测设施。进一步明确大坝、水库基本信息。加强大坝安全巡视及监控。按照有关规定进一步对大坝、厂房、枢纽安全进行鉴定和评价。补充相关行政审批文件。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。核定生态流量值，选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。增设防漏油设施、油水分离器等设备。
18 | 黄土溪 | 麻阳苗族自治县 | 4500 | 1965.1 | 1972.4 | 运行 | 5500 | 年 | 坝式 | 发电、灌溉、养殖、防洪、旅游 | 是 | 未办理 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 | 麻阳锦江国家湿地公园（试点） | 保育区 | 前 | 一般 | 定期检查坝身是否有裂缝、漏水等险情，并做好记录。未对大坝进行安全鉴定，建议黄土溪尽快开展大坝安全鉴定工作。大坝无安全监测系统。未办理部分行政审批手续。未明确生态流量值，不能满足生态流量监测要求；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 进一步查明电站枢纽、大坝各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善。维修后按照有关规定进一步对大坝、厂房、枢纽安全进行鉴定和评价。补充相关行政审批文件。开展湿地保护与修复和流域水生态管理与监测等措施。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流。核定生态流量值，选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。
19 | 狮子湾 | 麻阳苗族自治县 | 1600 | 2004 | 2011 | 运行 | 793 | 无 | 引水 | 发电、航运 | 否 | 麻计综[2003]15号 | 麻环函[2016]4号 | 湘怀麻水政字[2007]25号 | 怀国土预审字[2007]79号 | 湘林地审字[2005]912号 | / | / | / | 一般 | 引水渠道进口挡墙顶部部分已脱落，明渠岸边墙基础被洪水侵蚀掏空，部分渠道边墙存在漏水现象，边墙不稳定，有倾覆的可能。电站工具设施摆放杂乱。未设置防漏油设施和油水分离器等设备。未布置鱼道，未进行鱼类人工增殖放流，渔业资源受到减水影响。无生态流量监测设施。 | 整改 | 补充防洪安全评价。进一步查明电站枢纽各项设施的安全问题，并针对问题进行整修完善。电站进行规范化管理，实现厂房干净、整洁、美观。增设生态流量监测、防漏油设施和油水分离器等设备；加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流，开展流域水生态管理与监测等措施。
20 | 丰源 | 麻阳苗族自治县 | 1500 | 1976 | 1980 | 运行 | 42 | 无 | 引水 | 发电、灌溉、养殖 | 是 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 | 生态红线内 | / | 前 | 一般 | 未设置安全监测系统，对大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。未办理部分行政审批手续。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 建议设置渗流观测设施和位移监测设施，增设自动化水位监测设施。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。补充相关行政审批文件。选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。增设防漏油设施、油水分离器等设备。
21 | 鸬鹚一号 | 麻阳苗族自治县 | 640 | 2007 | 2009 | 运行 | 90 | 无 | 坝式 | 发电 | 是 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 生态红线内 | / | 前 | 一般 | 缺少安全警示标志，无安全监测系统。未设置安全监测系统，对大坝渗流、大坝变形、大坝位移等均无实施对应的安全观测系统。电站安全管理制度欠完善。未办理部分行政审批手续。未明确生态流量值。不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备。渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制。 | 整改 | 建议设置渗流观测设施和位移监测设施，增设自动化水位监测设施。进一步明确大坝基本信息。加强大坝安全巡视及监控。切实落实科学安全管理制度。补充相关行政审批文件。核定生态流量值，选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。增设防漏油设施、油水分离器等设备。加强监管，禁止梯级开发导致的河道减脱水。实行生态调度，满足鱼类栖息的生境需求，实施鱼类人工增殖放流、开展流域水生态管理与监测等措施。
22 | 黄连坡 | 麻阳苗族自治县 | 125 | 1978 | 1978 | 停产 | 220 | 无 | 坝后 | 发电、养殖、灌溉 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 未明确生态流量值；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备；手续未办理；机组老化；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制 | 部分退出 | 大坝保留，其他限期退出。 | 大坝 保留
23 | 大水冲 | 麻阳苗族自治县 | 125 | 1977 | 1987 | 停产 | 109 | 无 | 引水 | 发电、养殖、灌溉 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 | / | / | / | 一般 | 未明确生态流量值；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离器等设备；手续未办理；机组老化；渔业资源受到减水影响，无流域管理与监测机制 | 部分退出 | 大坝保留，其他限期退出。 | 大坝 保留
Note on Q3: lenovo: 2001.1.4以后实施林地征占用管理办法