2024年 3月水质检验中心常规分析报告

水样类型：出厂水

| 序号 | 指标 | 限值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 锦江水厂 |
| 1 | 色度（度） | ≤15 | <5 |
| 2 | 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.5 |
| 3 | 臭和味（级） | 无异臭、异味 | 0 |
| 4 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 |
| 5 | PH值 | 6.5—8.5 | 8.21 |
| 6 | 总硬度（CaCO3）（mg/L） | 450 | 122 |
| 7 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 178 |
| 8 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 20.3 |
| 9 | 氯化物（mg/L） | 250 | 5.70 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | <0.1 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.46 |
| 13 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.0324 |
| 14 | 铁mg/L） | 0.3 | 0.0076 |
| 15 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00214 |
| 16 | 铜（mg/L） | 1.0 | <0.00009 |
| 17 | 锌（mg/L） | 1.0 | <0.0008 |
| 18 | 铅（mg/L） | 0.01 | <0.00007 |
| 19 | 镉（mg/L） | 0.005 | <0.00006 |
| 20 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00028 |
| 21 | 汞（mg/L） | 0.001 | <0.0001 |
| 22 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | <0.004 |
| 23 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.36 |
| 24 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 | 0.00553 |
| 25 | 游离氯/（mg/L） | 与水接触至少30min，0.3~2 | 0.53 |
| 26 | 菌落总数/（CFU/mL） | 100 | 4 |

| 序号 | 指标 | 限值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 锦江水厂 |
| 27 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 |
| 28 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 | -- |
| 29 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 | 0.052 |
| 30 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 | 0.170 |
| 31 | 氨（以N计）/（mg/L） | 0.5 | <0.02 |
| 32 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | 0.1 | 0.00039 |
| 33 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 0.06 | 0.00171 |
| 34 | 三溴甲烷/（mg/L） | 0.1 | <0.00044 |
| 35 | 三卤甲烷/（mg/L） | 1 | 0.13 |
| 36 | 二氯乙酸/（mg/L） | 0.05 | <0.002 |
| 37 | 三氯乙酸/（mg/L） | 0.1 | <0.001 |
| 38 | 氯酸盐/（mg/L） | 0.7 | <0.005 |
| 39 | 亚氯酸盐/（mg/L） | 0.7 |  |
| 40 | 溴酸盐/（mg/L） | 0.01 |  |
| 41 | 总氯/（mg/L） | 与水接触至少120min，0.5~3 |  |
| 42 | 臭氧/（mg/L） | 与水接触至少12min，≤0.3 |  |
| 43 | 二氧化氯/（mg/L） | 与水接触至少30min，0.3~0.8 |  |

注：①、我厂是次氯酸钠消毒，总氯、溴酸盐、亚氯酸盐、臭氧和二氧化氯无需检测。

②、在总大肠菌群未检出的情况下，无需再做大肠埃希氏菌，用“--”表示。

填表人： 刘恒    填表日期： 2024.3.25  校表人： 向倩  校表日期： 2024.3.25

麻阳苗族自治县自来水有限责任公司